## Slide 1: INDYWIDUALNE KOTŁOWNIE GAZOWE
zmniejszenie kosztów ogrzewania
w budynkach SM „Górnik”
przy ul. Panewnickiej w Katowicach

## Slide 2: WPROWADZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zleciła firmie „Inwestprojekt- Katowice” wykonanie opracowania dotyczącego wyboru koncepcji zasilania w ciepło 9 budynków przy ul. Panewnickiej 335-367 z lokalnych kotłowni gazowych, jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do istniejącego, tj. z kotłowni gazowej, osiedlowej przy ul. Bałtyckiej, będącej własnością dostawcy ciepła Tauron-Ciepło.

## Slide 3: LOKALIZACJA KOTŁOWNI A MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU POJAZDÓW POŻARNICZYCH
Koncepcja zasilania w ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych została oparta na pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.
Opinia określa możliwości uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych, co pozwoli na lokalizację większości indywidualnych kotłowni gazowych w budynkach, które mają one ogrzewać.
Warunkiem koniecznym uzyskania zgody Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie indywidualnych kotłowni gazowych jest umożliwienie dojazdu pojazdu pożarniczego pod obiekt - dojazd musi spełniać określone warunki.

## Slide 4: WSTĘPNA LOKALIZACJA KOTŁOWNI
PANEWNICKA 335iA - pomieszczenia suszarni w każdej klatce (umiejscowienie kotłów z wyprowadzeniem spalin), pozostałe elementy kotłowni w piwnicy
PANEWNICKA 337-339 - pomieszczenie lokalu użytkowego
PANEWNICKA 341iA - pomieszczenie lokalu użytkowego
PANEWNICKA 343-345 - kotłownia kontenerowa (przepisy p.poż)
PANEWNICKA 347iA - kotłownia kontenerowa
PANEWNICKA 349iA - pomieszczenie w piwnicy, alternatywnie kotłownia w budynku Panewnicka 351-355
PANEWNICKA 351-355 - pomieszczenie w piwnicy
PANEWNICKA 357-359 - pomieszczenie w piwnicy
PANEWNICKA 361-367 - pomieszczenie w piwnicy, dla tej lokalizacji niezbędna ingerencja w układ drogowy osiedla

## Slide 6: KOSZTY MODERNIZACJI SYSTEMU GRZEWCZEGO
oszacowano na podstawie stawek i kosztów materiałowych na IV kwartał 2022 roku.
Lp. | adres budynku | proponowana kotłownia o mocy kotłów | koszt montażu kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi
1 | Panewnicka 335 | 2 x 60 = 120 kW | 240 000
2 | Panewnicka 335 |  | 
3 | Panewnicka 335a | 2 x 60 = 120 kW | 240 000
4 | Panewnicka 335a |  | 
5 | Panewnicka 337-339 | 2 x 60 = 120 kW | 240 000
6 | Panewnicka 341 i a | 2 x 45 = 90 kW | 240 000
7 | Panewnicka 343-345 | 4 x 60 = 240 kW (kontenerowa) | 350 000
8 | Panewnicka 347 i a | 2 x 60 = 120 kW (kontenerowa) | 300 000
9 | Panewnicka 349 i a | 2 x 60 = 120 kW | 240 000
10 | Panewnicka 351-355 | 3 x 45 = 135 kW | 240 000
11 | Panewnicka 357-359 | 2 x 60 = 120 kW | 240 000
12 | Panewnicka 361-367 | 3 x 60 = 180 kW | 240 000
Razem osiedle Panewniki |  |  | 2 570 000

## Slide 7: KOSZTY MODERNIZACJI SYSTEMU GRZEWCZEGO
Do kosztów budowy kotłowni należy doliczyć koszty niezbędnej dokumentacji, dla celów analizy przyjęto ww. koszt w wysokości 10% kosztów inwestycyjnych, tj. 257 000 zł.
Dodatkowo należy doliczyć koszt przebudowy drogi w rejonie budynku Panewnicka 367. Szacunkowy koszt wynosi ok. 45 000 zł.
Łączne szacowane koszty inwestycyjne 2 570 000 zł + 257 000 zł + 45 000 zł = 2 872 000 zł

## Slide 8: SPŁATA KOSZTÓW INWESTYCJI (AMORTYZACJA)
STAWKA AMORTYZACJI 7% - SPŁATA W OKRESIE 14 LAT
MIESIĘCZNA WARTOŚĆ AMORTYZACJI:
W PRZELICZENIU NA 1 M2: 1,04 ZŁ
W PRZELICZENIU NA MIESZKANIE 50 M2 - OK. 52 ZŁ MIESIĘCZNIE
W PRZELICZENIU NA MIESZKANIE 70 M2 - OK. 73 ZŁ MIESIĘCZNIE

## Slide 9: MOŻLIWE KOSZTY DODATKOWE
Związane z wypowiedzeniem umowy na dostawę ciepła: 3-miesięczny okres wypowiedzenia, opłata za moc zamówioną wnoszona do końca roku kalendarzowego.
Związane z potrzebą modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach (tj. wymiana rozdzielaczy, zaworów podpionowych, zabudowa zaworów stabilizujących ciśnienie, uzupełnienie izolacji termicznej).

## Slide 10: Czy istnieje realne Ryzyko inwestowania w ogrzewanie gazowe?
W związku z pracami nad projektem nowej dyrektywy UE ws. charakterystyki energetycznej budynków (ograniczenie stosowania paliw kopalnych - w tym gazu - do ogrzewania budynków), w lutym br. Spółdzielnia zwróciła się do MKIŚ z pisemnym zapytaniem ws. ryzyka rozważanej inwestycji.
Odpowiedź otrzymaliśmy z MRiT (do którego MKiŚ przekierowało zapytanie):
  aktualnie projekt dyrektywy zmierza jedynie do odstąpienia od dofinansowania takich inwestycji ze środków publicznych;
  odejście od węglowodorów w ciepłownictwie i ogrzewnictwie rozważa się w perspektywie 20-30 lat.

## Slide 11: Ceny Ciepła - Taryfa KM1/A na dzień 20.03.2023r
Taryfa KM1/A |  |  |  |  | 
Okres obowiązywania | Ceny i stawki | Moc zamówiona | Cena ciepła | Opłata stała za usługi przesyłowe | Opłata zmienna za usługi przesyłowe
 |  | zł/MW/m-c brutto | zł/GJ brutto | zł/MW/m-c brutto | zł/GJ/m-c brutto
do XII.2023r | * Ceny ciepła z rekompensatą | 7 482,84 | 166,97 | 9 997,65 bez rekompensaty | 21,16 bez rekompensaty
 | ** Maksymalne ceny ciepła wg Ustawy z dnia 08.02.2023 | 21 651,59 | 269,97 | 13 055,23 | 27,60
od I.2024 | Ceny ciepła wg Taryfy | 13 038,84 | 290,94 | 9 997,65 | 21,16
* ceny i stawki opłat wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, |  |  |  |  | 
**ceny i stawki opłat wynikające z maksymalnej ceny dostawy ciepła (ceny i stawki opłat powiększone o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.). |  |  |  |  | 

## Slide 12: Analiza porównawcza kosztów ciepła

## Slide 13: Analiza kosztów CO
Chart: Koszty CO
| Panewnicka 335 seg. I | Panewnicka 335 seg. II | Panewnicka 335a seg. III | Panewnicka 335a seg. IV | Panenwicka 337-337a | Panewnicka 339 | Panewnicka 341-341a | Panewnicka 343-343a | Panewnicka 343b-343c | Panewnicka 345 | Panewnicka 347-347a | Panewnicka 349-349a | Panewnicka 351 | Panewnicka 353-355 | Panewnicka 357, 359 | Panewnicka 361, 363 | Panewnicka 365-367
okres 2021/2022 | 41267.78 | 43342.85 | 43519.3 | 39445.42 | 62501.76 | 29370.72 | 55773.48 | 69216.89 | 54948.13 | 37624.32 | 71779.52 | 72294.75 | 38600.2 | 60163.9 | 70883.21 | 53157.77 | 56851.06
okres 2022/2023 z rekompensatą | 57850.0308 | 61179.9318 | 61556.1918 | 56975.217 | 91186.6854 | 42111.0564 | 80360.7418 | 100494.4218 | 79231.0146 | 53664.129 | 102041.805 | 103810.227 | 55105.2048 | 83802.5922 | 99406.1093 | 76339.4584 | 79268.6592
okres 2022/2023 bez rekompensaty | 91677.5328 | 97201.7028 | 97825.9028 | 90941.804 | 145550.5804 | 66998.3192 | 127805.4468 | 160633.9598 | 126432.1616 | 85448.844 | 162127.678 | 165061.418 | 87839.53 | 132585.1192 | 157325.8353 | 121492.0774 | 125063.5092

## Slide 14: Ceny i stawki - Taryfa PGNiG gaz na dzień 20.03.2023r
Taryfa PGNiG BW-5 |  |  |  |  | 
Okres obowiązywania | Ceny i stawki | Paliwo gazowe | Opłat abonamentowa | Opłata stała za usługi przesyłowe | Opłata zmienna za usługi przesyłowe
 |  | zł/kWh brutto | zł/m-c brutto | zł/kWh/h za h brutto | zł/kWh brutto
do XII.2023r | z ochroną taryfową | 0,246 | 148,83 | 0,00752 | 0,0216
od I.2024 | bez ochrony taryfowej | 0,9746 | 148,83 | 0,00752 | 0,0216

## Slide 15: Prognozowane koszty ciepła w nowo powstałych kotłowniach gazowych wg cen obowiązujących na dzień 20.03.2023r.

## Slide 16: Porównanie planowanych kosztów CO nowych kotłowni gazowych z planowanymi kosztami Tauron
Chart: Koszty CO
| Roczne koszty CO z uwzględnieniem cen z rekompensatą | Roczne koszty CO z uwzględnieniem cen bez rekompensaty
Koszty ciepła Tauron | 1284383.48 | 2042011.42
Nowe własne kotłownie gazowe | 714583.9681 | 1837369.8392

## Slide 17: PODSUMOWANIE
Inwestycja w modernizację systemu ciepłowniczego osiedla wydaje się być ekonomicznie uzasadniona.
Otrzymane korzyści:
wyeliminowanie osiedlowej sieci i generowanych przez nią strat ciepła na przesyle,
poprawa sprawności transformacji ciepła,
dostosowanie dostawy ciepła do indywidualnych potrzeb każdego z budynków.